许昌市水利局

2019年第四批供水水质抽检公报

2019年12月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水样、5个管网末梢水水样、6个二次供水水样进行了常规项指标抽检，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

|  | 水源水检测结果 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测 结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 地表水环境质量标GB3838-2 002Ⅱ类值 | 地表水（丹江水） |  | 地下水质量标准GB/T14848- 2017类值 | 麦岭水源水 （地下水） |
| 1 | 粪大肠菌群 （个/L） | 2000 | 未检出 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 |
| 2 | 砷/ (mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 镉/ (mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 4 | 铬（六价） /(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.005 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.006 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.006 |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.27 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.005 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.57 |
| 11 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | 硫化物（mg/L) | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤ 10 | 0.81 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20.0 | 2.61 |
| 13 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | ＜0.01 | 三氯甲烷mg/L) | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | 四氯化碳(mg/L） | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 |  | 11.2 | 色度 | 15 | 4.2 |
| 16 | 浊度/NTU |  | 1.509 | 浊度/NTU | 3 | 1.005 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 臭和味 | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 微量沉淀物 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 19 | pH | 6.0—9.0 | 8.14 | pH | 6.5—8.5 | 8.17 |
| 20 | 铝/(mg/L) |  | 0.167 | 铝/(mg/L) | 0.20 | 0.144 |
| 21 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.05 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.05 | 锰/(mg/L) | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 铜/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 锌/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 6.5 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.4 |
| 26 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 16.2 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 10.0 |
| 27 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 214 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 360 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 150.7 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 122.3 |
| 29 | 高锰酸盐指数(mh/L) | ≤4 | 1.63 | 耗氧量/(mg/L) | 3.0 | 0.38 |
| 30 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | ＜0.1 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | 氨氮/(mg/L) | 0.50 | ＜0.02 |
| 33 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.01 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.40 | 碘化物(mg/L) | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 10.52 | 苯(mg/L) | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 6.7 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | ＜0.005 |
|  |  |  |  | 钠(mg/L) | 200 | 25.6 |
|  |  |  |  | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.052 |
|  |  |  |  | 总β放射性/(Bq/L) | 1.0 | 0.079 |  |

| 周庄水厂出厂水检测结果 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.14 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.06 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.02524 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.25 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 8.20 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.011 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.018 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0025 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.25 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.38 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 168 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 124.3 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.49 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.16 |
| 35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022 |
| 36 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.068 |
| 37 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.82 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 |

曹寨水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.14 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.09 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.02297 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.13 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 8.12 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.013 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.121 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.59 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.94 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 152 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 137.1 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.45 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.076 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.124 |
| 36 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 管网水≥0.05 | 0.78 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.17 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 |

| 网管末稍水检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 屯南小区 | 镜湖花园 | 百合苑 | 三达 上海城 | 塔湾八组 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.25 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 1.26 | 1.04 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.023 | 0.021 | 0.025 | <0.01 | 0.011 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 18 | 色度 | 15 | 4.3 | 3.1 | 5.3 | 3.3 | 4.2 |
| 19 | 浊度/NTU | 1 | 0.404 | 0.467 | 0.619 | 0.429 | 0.151 |
| 20 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH | 6.5-8.5 | 8.13 | 8.06 | 8.13 | 8.03 | 7.95 |
| 23 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.171 | 0.125 | 0.131 | 0.102 | 0.180 |
| 24 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 28 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 |
| 29 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 17.8 | 18.6 | 17.6 | 17.9 | 18.6 |
| 30 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 142 | 176 | 156 | 126 | 250 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 124.3 | 131.9 | 121.9 | 129.5 | 121.9 |
| 32 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.25 | 1.52 | 1.94 | 1.45 | 1.70 |
| 33 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.019 | ＜0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.079 | 0.037 | 0.032 | 0.034 | 0.069 |
| 38 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 | - | 0.35 | 0.21 |  |  |
| 39 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.06 | - | - | 0.15 | 0.13 |

二次供水检测结果

|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 鼎鑫吉祥花园 | 瑞嘉花园 | 天合 幸福花城 | 紫薇园小区 | 城标 尚君 | 香港城 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.26 | 0.95 | 1.43 | 0.97 | 1.38 | 1.07 |
| 6 | 色度 | 15 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 4.2 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.440 | 0.457 | 0.424 | 0.469 | 0.393 | 0.488 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 7.86 | 8.17 | 8.09 | 8.08 | 8.07 | 8.13 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.9 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 18.3 | 20.2 | 18.7 | 19.9 | 18.6 | 20.5 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 147.1 | 123.1 | 128.3 | 144.7 | 122.7 | 128.3 |
| 16 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.58 | 1.08 | 1.33 | 1.55 | 1.72 | 1.38 |
| 17 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | <0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 18 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.031 |
| 19 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.03 |  | 0.07 |  |
| 20 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | -- | -- | -- | 0.36 |  | 0.19 |