许昌市水利局

2020年第三批供水水质抽检公报

2020年9、10月，我局对市区2个水源水水样、1个出厂水水样、3个管网末梢水水样、4个二次供水水样进行了常规项指标抽检，1个出厂水水样全分析检测。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

南水北调水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅱ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群 | 个/L | 1000 | 未检出 |
| 2 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
| 3 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.0001 |
| 4 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.005 |
| 5 | 铅 | mg/L | ≤0.05 | 0.008 |
| 6 | 汞 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00005 |
| 7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.002 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.0172 |
| 11 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.01 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | ≤ 10 | 0.57 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 |  | 9.3 |
| 16 | 浊度 | NTU |  | 2.61 |
| 17 | 臭和味 |  |  | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  |  | 大量杂质悬浮物 |
| 19 | pH |  | 6.0—9.0 | 8.24 |
| 20 | 铝 | mg/L |  | 0.147 |
| 21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.3 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 18.6 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 120 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 138.3 |
| 29 | 高锰酸盐指数 | mh/L | ≤6 | 1.84 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅱ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.04 |
| 33 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.2 | 0.02 |
| 34 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤1.0 | 0.92 |
| 35 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 7.37 |
| 36 | 化学需氧量 | mg/L | ≤20 | 6.7 |

麦岭地下水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 14 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 | 2 |
| 3 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 4 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.005 |
| 6 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.009 |
| 7 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.65 |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 20.0 | 2.5 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 1.8 |
| 16 | 浊度 | NTU | 3 | 0.18 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 19 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.87 |
| 20 | 铝 | mg/L | 0.20 | 0.161 |
| 21 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.5 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.3 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 314 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 266.0 |
| 29 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 0.33 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | 0.50 | ＜0.02 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | 0.003 |
| 34 | 碘化物 | mg/L | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 苯 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 钠 | mg/L | 200 | 48.2 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.075 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.095 |

周庄水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.14 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 0.79 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01311 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00002 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | 1.0 | 0.11 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.61 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.014 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.030 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.28 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.56 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 132.3 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.94 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.032 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.125 |
| 35 | 氯气及游氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.69 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.24 |

曹寨水厂出厂水全分析检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.14 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.79 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.03243 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00003 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.12 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.30 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.014 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.052 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0199 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.86 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.82 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 132.3 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.15 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.163 |
| 35 | 氯气及游离制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.79 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.11 |
| 37 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 |
| 38 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 |
| 39 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0006 |
| 40 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
| 41 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 42 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 |
| 43 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 |
| 44 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 |
| 45 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0025 |
| 46 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00006 |
| 47 | 氯化氰（以CN计） | mg/L | 0.07 | <0.01 |
| 48 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00001 |
| 49 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00416 |
| 50 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.04 |
| 51 | 1,2二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 52 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.0035 |
| 53 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.62083 |
| 54 | 1，1，1三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.01 |
| 55 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
| 56 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 57 | 2，4，6三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
| 58 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0001 |
| 59 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00001 |
| 60 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00002 |
| 61 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
| 62 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.00001 |
| 63 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
| 64 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.00001 |
| 65 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00001 |
| 66 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 67 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00001 |

表3

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0002 |
| 69 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125 |
| 70 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 71 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 |
| 72 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.003 |
| 73 | 莠法津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
| 74 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 75 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 76 | 滴滴滴 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 77 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
| 78 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.001 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
| 80 | 1,2二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
| 81 | 1，2一二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0001 |
| 82 | 1，4一二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 83 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00001 |
| 84 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 85 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
| 86 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
| 87 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.00038 |
| 88 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0002 |
| 90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| 91 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 92 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
| 93 | 苯(a)并芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000001 |
| 94 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
| 95 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 |
| 97 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
| 98 | 钠 | mg/L | 200 | 4.78 |
| 99 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |

管网末梢水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 潩水庄园 | 药厂家属院 | 二橡胶厂家属院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.008 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.61 | 0.54 | 0.58 |
| 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | - | <0.02 | - |
| 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | - | <0.02 | - |
| 16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 | - | 0.015 |
| 17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 | - | ＜0.001 |
| 18 | 色度 | 铂钴色度 单位 | 15 | 4.5 | 2.7 | 2.7 |
| 19 | 浊度 | NTU | 1 | 0.90 | 0.28 | 0.270 |
| 20 | 臭和味 |  | 无异臭， 无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.12 | 8.10 | 8.09 |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.138 | 0.103 | 0.123 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.08 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.4 | 7.3 | 7.0 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.2 | 18.5 | 19.3 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 潩水庄园 | 药厂家属院 | 二橡胶厂家属院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 108 | 122 | 128 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 97.5 | 121.9 | 133.1 |
| 32 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.29 | 1.42 | 1.76 |
| 33 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | <0.02 | 0.03 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.030 | 0.016 | 0.017 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 | 0.086 | 0.082 |
| 38 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09 | - | 0.12 |
| 39 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | - | 0.08 | - |

二次供水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 魏昌佳苑 | 香港城屯北安置小区 | 万象新天三期 | 金石东方明珠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| 5 | 硝酸盐氮以N计） | mg/L | 10 | 0.60 | 0.95 | 0.65 | 0.62 |
| 6 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
| 7 | 浊度 | NTU | 1 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
| 8 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.08 | 8.13 | 8.11 | 8.21 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | 0.06 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.2 | 8.6 | 7.6 | 7.2 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.9 | 19.6 | 21.2 | 20.0 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 115.9 | 142.7 | 125.5 | 119.1 |
| 16 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 17 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.32 | 1.31 | 1.52 | 1.57 |
| 18 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 19 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | -- | 0.13 | -- | 0.08 |
| 20 | 余氯 | mg/ L | ≥0.05 | 0.26 | -- | 0.10 | -- |