许昌市水务局

2018年第四批供水水质抽检公报

2018年12月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水水样、3个管网末梢水水样、3个二次供水水样进行了常规项指标抽检，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

检测结果表明，南水北调水检测指标符合环境质量标准GB3838-2002Ⅱ类值；麦岭地下水检测指标符合质量标准GB/T14848-2017《地下水质量标准》中项目指标；出厂水、管网未梢水和二次供水检测指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

附表：

|  | 水源水 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测 结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 地表水环境质量标GB3838-2 002Ⅱ类值 | 地表水（丹江水） |  | 地下水质量标准GB/T14848- 2017Ⅲ类值 | 麦岭水源水 （地下水） |
| 1 | 粪大肠菌群 （个/L） | 2000 | 未检出 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 2 |
| 2 | 砷/ (mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 镉/ (mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 4 | 铬（六价） /(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.005 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.004 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.002 |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.12 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.005 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.39 |
| 11 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | 硫化物（mg/L) | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤ 10 | 0.60 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20.0 | 1.67 |
| 13 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | ＜0.01 | 三氯甲烷mg/L) | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | 四氯化碳(mg/L） | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 |  | 7.3 | 色度 | 15 | 1.3 |
| 16 | 浊度/NTU |  | 0.646 | 浊度/NTU | 3 | 0.152 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 臭和味 | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 19 | pH | 6.0—9.0 | 8.56 | pH | 6.5—8.5 | 7.74 |
| 20 | 铝/(mg/L) |  | 0.176 | 铝/(mg/L) | 0.20 | 0.142 |
| 21 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.05 | 锰/(mg/L) | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 铜/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 锌/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 5.6 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 23.0 |
| 26 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 16.0 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 29.0 |
| 27 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 174 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 404 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 138.3 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 312.5 |
| 29 | 高锰酸盐指数(mh/L) | ≤4 | 1.79 | 耗氧量/(mg/L) | 3.0 | 0.44 |
| 30 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | ＜0.1 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | 0.03 | 氨氮/(mg/L) | 0.50 | 0.05 |
| 33 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | 0.02 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.43 | 碘化物(mg/L) | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 10.6 | 苯(mg/L) | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 6.3 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | <0.016 | 钠(mg/L) | 200 | 26.7 |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | <0.028 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.125 |
| 39 |  |  |  | 总β放射性/(Bq/L) | 1.0 | <0.028 |  |

| 第二水厂出厂水常规检测 |
| --- |
| 微生物 指 标 | 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
|  | 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
|  | 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 毒 理 指 标 | 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
|  | 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
|  | 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.004 |
|  | 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
|  | 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
|  | 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0005 |
|  | 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
|  | 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.62 |
|  | 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.85 |
|  | 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00079 |
|  | 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00001 |
|  | 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.044 |
| 感官性状 和一般化学 指 标 | 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
|  | 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.13 |
|  | 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
|  | 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
|  | 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.67 |
|  | 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.024 |
|  | 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
|  | 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0048 |
|  | 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.018 |
|  | 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.128 |
|  | 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.22 |
|  | 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.44 |
|  | 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 248 |
|  | 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 176.2 |
|  | 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.03 |
|  | 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
|  | 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
|  | 34 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.10 |
| 放射性 指 标 | 35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.051 |
|  | 36 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.106 |
| 消毒剂 | 37 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.14 |
|  | 38 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.7 | 0.07 |

| 周庄水厂出厂水常规检测 |
| --- |
| 微生物 指 标 | 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
|  | 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
|  | 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 毒 理 指 标 | 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
|  | 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
|  | 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.005 |
|  | 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
|  | 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
|  | 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0006 |
|  | 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
|  | 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.40 |
|  | 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.03 |
|  | 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00780 |
|  | 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00002 |
|  | 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 感官性状 和一般化学 指 标 | 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
|  | 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.34 |
|  | 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
|  | 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
|  | 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.90 |
|  | 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.022 |
|  | 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.043 |
|  | 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0032 |
|  | 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.017 |
|  | 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.100 |
|  | 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.65 |
|  | 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.22 |
|  | 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 171 |
|  | 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 130.1 |
|  | 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.50 |
|  | 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
|  | 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
|  | 34 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.12 |
| 放射性 指 标 | 35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022 |
|  | 36 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.093 |
| 消毒剂 | 37 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 4 | 0.42 |
|  | 38 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.7 | <0.04 |

| 管网未稍水 |
| --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 金域湾小区 | 许继 光明小区 | 八一路 许昌日报社家属院 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 1 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.004 | 0.009 | 0.004 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.08 | 0.77 | 0.65 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.01 | 0.013 | 0.014 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.442 | 0.656 | 0.482 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.94 | 8.04 | 7.8 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.133 | 0.112 | 0.130 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7.7 | 6.5 | 6.5 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 16.5 | 17.4 | 17.0 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 222 | 242 | 200 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 175.6 | 134.3 | 137.9 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.32 | 1.52 | 1.55 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 34 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.024 | <0.016 | 0.043 |
| 35 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.078 | 0.046 | 0.097 |
| 36 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 |  | 0.35 | 0.39 |
| 37 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | 0.05 |  |  |

| 二次供水 |
| --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 龙湖西苑 | 金瑞小区 | 锦绣园小区 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.007 | 0.004 | 0.007 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.41 | 0.68 | 0.68 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.014 | 0.015 | 0.012 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 2.8 | 2.2 | 2.7 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.378 | 0.399 | 0.442 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.79 | 8.21 | 8.14 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.173 | 0.178 | 0.130 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.07 | <0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7.1 | 6.7 | 6.6 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 18.5 | 18.2 | 18.0 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 198 | 160 | 288 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 131.9 | 140.3 | 133.9 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.42 | 1.55 | 1.47 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 34 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | 0.020 | ＜0.016 |
| 35 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.033 | 0.086 | 0.046 |
| 36 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 | 0.37 | 0.28 | 0.41 |