许昌市供排水监管中心 许昌市投资总公司

政府采购需求公示

- 采购项目基本情况：

1.项目名称：再生水输送工程第三方质量检测服务

2.项目编号：

3.采购方式：竞争性谈判

4.采购主要内容：依据相关规范及建设单位要求对再生水输送工程施工全过程进行第三方质量检测，出具检测报告，检测范围包含再生水输送工程全部工程范围，最低检测数量等要求详见附件。

5.采购金额：最高限价395100元

二、供应商资格要求：

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

1、拥有水利工程质量检测单位（同时具有混凝土工程类、岩土类、金属结构类、量测类）乙级及以上资质等级。

2、具有省级质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA）。

- 询价回函要求：

投标资料需分别加盖公章（复印件需注明与原件一致）并密封，应包含以下资料：

1.法人授权委托书原件及身份证复印件。

2、对本项目的投标报价表。

3.法人营业执照、企业资质等相关资料复印件。

4.投标人认为需要提供的其他相关资料。

现进行需求公示，请有意的供应商在2021年6月18日上午10:00前将正式的报价相关资料报送至许昌市水利大厦201房间，请公司法人或其委托代理人于2021年6月18日上午10:00参加现场开标并进行二次报价。

联系人：刘 通    电话：0374-6069796

2021年6月15日

附件：第三方检测内容和方法

## 1、输水部分

## 1.1、现场检测

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 高程 | 球墨铸铁管道粗砂垫层基础顶面 | ±30mm | 50点 | 全站仪量测 |
| 2 |  | 表面 平整度 | 路面恢复沥青砼路面 | 5mm/3m | 20点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 路面恢复砼路面 |  | 50点 |  |
| 3 | 实体质量 | 混凝土强度 | 4座流量计井井壁各10测区 | C25 | 40测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 2座阀门井井壁各10测区 | C25 | 20测区 |  |
|  |  |  | 6座排泥井井壁各10测区 | C25 | 60测区 |  |
|  |  |  | 25座工作井井壁各10测区 | C35 | 250测区 |  |
|  |  |  | 38座接收井井壁各10测区 | C35 | 380测区 |  |
| 4 |  | 钢筋保护层厚度 | 4座流量计井井壁各10点 | +8mm，-5mm | 40点 | 电磁法 |
|  |  |  | 2座阀门井井壁各10点 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 6座排泥井井壁各10点 |  | 60点 |  |
|  |  |  | 25座工作井井壁各10点 |  | 250点 |  |
|  |  |  | 38座接收井井壁各10点 |  | 380点 |  |
| 5 |  | 涂层厚度 | 10根球墨铸铁管终饰层各10点 | 平均值≥ 70μm，最小值≥50μm | 100点 | 电磁法 |
| 6 |  | 水压试验 | 球墨铸铁管道 | 满足规范要求 | 3km | 注水法 |

## 1.2、原材料及中间产品抽检

| 样品名称 | 检测数量 | 检测参数 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌砂 | 17组 | 相对密度 | 球墨铸铁管道粗砂垫层 |
|  | 5组 | 压实度 | 路面恢复水稳基层 |
| 橡胶圈 | 5组 | 拉伸强度、拉断伸长率 | 球墨铸铁管道 |
| 环刀 | 17组 | 压实度 | 球墨铸铁管道回填 |
|  | 5组 |  | 路面恢复灰土底基层 |
| 水稳芯样 | 1组 | 无侧限抗压强度、厚度 | 路面恢复水稳基层 |
| 沥青砼芯样芯样 | 3组 | 压实度、厚度 | 路面恢复沥青砼面层 |
| 砼试块 | 1组 | 抗压强度 | 路面恢复砼面层 |
|  | 1组 |  | 镇墩 |
| 水泥 | 1组 | 凝结时间、胶砂强度、安定性、标准稠度用水量 | 流量计井或阀门井 |
|  | 1组 |  | 工作井或接收井 |
|  | 1组 |  | 路面恢复水稳基层 |
|  | 1组 |  | 路面恢复砼面层 |
| 细集料 | 1组 | 颗粒级配、细度模数、石粉含量、泥块含量度 | 流量计井或阀门井 |
|  | 1组 |  | 工作井或接收井 |
|  | 1组 | 颗粒分析 | 路面恢复水稳基层 |
|  | 1组 | 颗粒级配、细度模数、石粉含量、亚甲蓝MBV值 | 路面恢复砼面层 |
|  | 1组 | 颗粒级配、表观相对密度、亚甲蓝、泥块含量、 | 路面恢复沥青砼面层 |
| 粗集料 | 1组 | 颗粒级配、压碎值、含泥量、针片状颗粒含量、泥块含量 | 流量计井或阀门井 |
|  | 1组 |  | 工作井或接收井 |
|  | 3组 | 颗粒分析、压碎值、针片状颗粒含量、0.075mm以下粉尘含量、软石含量 | 路面恢复水稳基层 |
|  | 1组 | 颗粒分析、压碎值、含泥量、针片状颗粒含量、泥块含量 | 路面恢复砼面层 |
|  | 3组 | 颗粒分析、压碎值、＜0.075mm颗粒含量（水洗法）、针片状颗粒含量 | 路面恢复沥青砼面层 |
| 钢筋原材 | 2组 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、抗震性 | 镇墩 |
|  | 2组 |  | 流量计井或阀门井 |
|  | 6组 |  | 工作井或接收井 |

## 2、加压泵站及取水部分

## 2.1、综合楼

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 外部尺寸 | 一层楼梯踏步长宽高各10点 | 长：±20mm，宽、高：±10mm | 30点 | 卷尺量测 |
|  |  |  | 二层楼梯踏步长宽高各10点 |  | 30点 |  |
| 2 |  | 表面 平整度 | 一层室内地面 | 4mm/2m | 20点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 一层内墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 一层外墙 |  | 20点 |  |
| 2 | 外观质量 | 表面 平整度 | 二层室内地面 | 4mm/2m | 20点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 二层内墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 三层室内地面 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 三层内墙 |  | 20点 |  |
| 3 |  | 立面垂直度 | 一层内墙 | 4mm/2m | 20点 | 吊线法 |
|  |  |  | 一层外墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 二层内墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 三层内墙 |  | 20点 |  |
| 4 |  | 大角方正 | 一层内墙 | ±4mm | 20点 | 角尺量测 |
|  |  |  | 一层外墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 二层内墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 三层内墙 |  | 20点 |  |
| 5 | 实体质量 | 混凝土强度 | 地圈梁3个各10测区 | C30 | 30测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 一层框架柱5个各10测区 | C30 | 50测区 |  |
|  |  |  | 一层框架梁5个各10测区 | C30 | 50测区 |  |
|  |  |  | 一层楼梯 | C30 | 10测区 |  |
|  |  |  | 二层框架柱5个各10测区 | C30 | 50测区 |  |
|  |  |  | 二层框架梁5个各10测区 | C30 | 50测区 |  |
|  |  |  | 二层楼梯 | C30 | 10测区 |  |
|  |  |  | 三层框架柱5个各10测区 | C30 | 50测区 |  |
|  |  |  | 三层框架梁5个各10测区 | C30 | 50测区 |  |
| 6 |  | 砂浆强度 | 一层内墙 | 满足设计要求 | 3测区 | 贯入法 |
|  |  |  | 二层内墙 |  | 3测区 |  |
|  |  |  | 三层内墙 |  | 3测区 |  |
| 7 |  | 钢筋保护层厚度 | 地圈梁3个各10点 | +10mm，-7mm | 30点 | 电磁法 |
|  |  |  | 一层框架柱5个各10点 |  | 50点 |  |
|  |  |  | 一层框架梁5个各10点 |  | 50点 |  |
|  |  |  | 一层楼梯 |  | 10点 |  |
| 7 | 实体质量 | 钢筋保护层厚度 | 二层框架柱5个各10点 | +10mm，-7mm | 50点 | 电磁法 |
|  |  |  | 二层框架梁5个各10点 |  | 50点 |  |
|  |  |  | 二层楼梯 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 三层框架柱5个各10点 |  | 50点 |  |
|  |  |  | 三层框架梁5个各10点 |  | 50点 |  |

## 2.2、吸水井及提升泵房

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 表面 平整度 | 吸水井基础顶面 | 10mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 吸水井基础顶~标高-0.9m内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房基础顶面 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房基础顶~标高0.0m内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m内地面 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m内墙 | 4mm/2m | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m外墙 |  | 10点 |  |
| 2 |  | 立面垂直度 | 吸水井基础顶~标高-0.9m内墙 | 允许偏差12mm | 10点 | 吊线量测 |
|  |  |  | 泵房基础顶~标高0.0m内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m内墙 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m外墙 |  | 10点 |  |
| 3 |  | 大角方正 | 泵房标高0.0m~8.0m内墙 | ±4mm | 10点 | 角尺量测 |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m外墙 |  | 10点 |  |
| 4 | 实体质量 | 混凝土强度 | 吸水井底板 | C40 | 10测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 吸水井内墙 | C40 | 10测区 |  |
|  |  |  | 泵房筏板基础 | C40 | 10测区 |  |
|  |  |  | 泵房筏板顶~标高0.0m内墙 | C40 | 10测区 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m框架梁3个各10测区 | C40 | 30测区 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m框架柱3个各10测区 | C40 | 30测区 |  |
|  |  |  | 泵房标高8.0m框架梁3个各10测区 | C40 | 30测区 |  |
| 5 |  | 砂浆强度 | 泵房标高0.0m~8.0m内墙 | 满足设计要求 | 3测区 | 贯入法 |
| 6 | 实体质量 | 钢筋保护层厚度 | 吸水井底板 | +8mm，-5mm | 10点 | 电磁法 |
|  |  |  | 吸水井内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房筏板基础 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房筏板顶~标高0.0m内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m框架梁3个各10点 | +10mm，-7mm | 30点 |  |
|  |  |  | 泵房标高0.0m~8.0m框架柱3个各10点 |  | 30点 |  |
|  |  |  | 泵房标高8.0m框架梁3个各10点 |  | 30点 |  |
| 7 |  | 抗拔承载力 | 吸水井锚杆基础 | 满足设计要求 | 6根 | 拉拔法 |
|  |  |  | 泵房锚杆基础 |  | 6根 |  |

## 2.3、臭氧制备间

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 表面 平整度 | 室内地面 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 外墙 |  | 10点 |  |
| 2 |  | 立面垂直度 | 内墙 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 外墙 |  | 10点 |  |
| 3 |  | 大角方正 | 内墙 | ±4mm | 10点 | 角尺量测 |
|  |  |  | 外墙 |  | 10点 |  |
| 4 | 实体质量 | 混凝土强度 | 框架柱2个各10测区 | C30 | 20测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 框架梁2个各10测区 | C30 | 20测区 |  |
| 5 |  | 砂浆强度 | 内墙 | 满足设计要求 | 1测区 | 贯入法 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 框架柱2个各10点 | ±1／4设计值 | 20点 | 电磁法 |
|  |  |  | 框架梁2个各10点 |  | 20点 |  |

## 2.4、臭氧接触池

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 表面 平整度 | 底板 | 10mm/2m | 20点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 池壁 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 顶板 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 尾气处理间内墙 | 4mm/2m | 10点 |  |
|  |  |  | 尾气处理间外墙 |  | 10点 |  |
| 2 | 外观质量 | 立面垂直度 | 池壁 | 1/200设计高且不大于20mm | 20点 | 吊线法 |
|  |  |  | 尾气处理间内墙 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 尾气处理间外墙 |  | 10点 |  |
| 3 |  | 大角方正 | 尾气处理间内墙 | ±4mm | 10点 | 角尺量测 |
|  |  |  | 尾气处理间外墙 |  | 10点 |  |
| 4 | 实体质量 | 混凝土强度 | 3个底板各10测区 | C40 | 30测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 5个池壁各10测区 | C40 | 50测区 |  |
|  |  |  | 3个顶板各10测区 | C40 | 30测区 |  |
|  |  |  | 尾气处理间框架柱 | C30 | 10测区 |  |
|  |  |  | 尾气处理间框架梁 | C30 | 10测区 |  |
| 5 |  | 砂浆强度 | 尾气处理间内墙 | 满足设计要求 | 1测区 | 贯入法 |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 3个底板各10点 | +8mm，-5mm | 30点 | 电磁法 |
|  |  |  | 5个池壁各10点 |  | 50点 |  |
|  |  |  | 3个顶板各10点 |  | 30点 |  |
|  |  |  | 尾气处理间框架柱 | +10mm，-7mm | 10点 |  |
|  |  |  | 尾气处理间框架梁区 |  | 10点 |  |

## 2.5、机修间、变配电室及门卫室

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 表面 平整度 | 变配电室室内地面 | 4mm/2m | 20点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 变配电室内墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 变配电室外墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 机修间室内地面 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 机修间内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 机修间外墙 |  | 10点 |  |
| 1 |  | 表面 平整度 | 门卫室室内地面 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 门卫室内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 门卫室外墙 |  | 10点 |  |
| 2 |  | 立面垂直度 | 变配电室内墙 | 4mm/2m | 20点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 变配电室外墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 机修间内墙 |  | 10点 |  |
| 2 | 外观质量 | 立面垂直度 | 机修间外墙 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 门卫室内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 门卫室外墙 |  | 10点 |  |
| 3 |  | 大角方正 | 变配电室内墙 | ±4mm | 20点 | 角尺量测 |
|  |  |  | 变配电室外墙 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 机修间内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 机修间外墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 门卫室内墙 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 门卫室外墙 |  | 10点 |  |
| 4 | 实体质量 | 混凝土强度 | 变配电室框架柱2个各10测区 | C30 | 20测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 变配电室框架梁2个各10测区 | C30 | 20测区 |  |
|  |  |  | 机修间框架柱 | C30 | 10测区 |  |
|  |  |  | 机修间框架梁 | C30 | 10测区 |  |
|  |  |  | 门卫室框架柱 | C30 | 10测区 |  |
|  |  |  | 门卫室框架梁 | C30 | 10测区 |  |
| 5 |  | 砂浆强度 | 变配电室内墙 | 满足设计要求 | 1测区 | 贯入法 |
|  |  |  | 门卫室内墙 |  | 1测区 |  |
|  |  |  | 机修间内墙 |  | 1测区 |  |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 变配电室框架柱2个各10点 | +10mm，-7mm | 20点 | 电磁法 |
|  |  |  | 变配电室框架梁2个各10点 |  | 20点 |  |
|  |  |  | 机修间框架柱 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 机修间框架梁 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 门卫室框架柱 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 门卫室框架梁 |  | 10点 |  |

## 2.6、取水闸

| 项次 | 检测参数 及项目 | 检测部位 | 质量 标准 | 检测 数量 | 检测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 外部尺寸 | 进口左岸挡墙顶宽 | ±20mm | 10点 | 卷尺量测 |
|  |  |  | 中墩顶宽 | ±20mm | 10点 |  |
| 2 |  | 表面 平整度 | 进口左岸挡墙 | 10mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 进口铺盖 | 10mm/2m | 10点 |  |
| 2 | 外观质量 | 表面 平整度 | 中墩 | 10mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
|  |  |  | 右侧闸底板 | 10mm/2m | 10点 |  |
|  |  |  | 上游起第一排左岸排架柱 | 10mm/2m | 5点 |  |
|  |  |  | 上游起第三排中间排架柱 | 10mm/2m | 5点 |  |
|  |  |  | 上游起第五排右岸排架柱 | 10mm/2m | 5点 |  |
|  |  |  | 配电控制室内墙 | 4mm/2m | 10点 |  |
| 3 |  | 立面垂直度 | 进口左岸挡墙 | 1/200设计高且不大于20mm | 10点 | 吊线法 |
|  |  |  | 中墩 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 上游起第一排左岸排架柱 | 1/500设计高且不大于20mm | 5点 |  |
|  |  |  | 上游起第三排中间排架柱 |  | 5点 |  |
|  |  |  | 上游起第五排右岸排架柱 |  | 5点 |  |
|  |  |  | 配电控制室内墙 | 4mm/2m | 10点 | 靠尺量测 |
| 4 |  | 大角方正 | 配电控制室内墙 | ±4mm | 10点 | 角尺量测 |
| 5 | 实体质量 | 混凝土强度 | 进口左岸挡墙 | C20 | 10测区 | 回弹法 |
|  |  |  | 进口铺盖 | C25 | 10测区 |  |
|  |  |  | 中墩 | C25 | 10测区 |  |
|  |  |  | 右侧闸底板 | C25 | 10测区 |  |
|  |  |  | 上游起第一排左岸排架柱 | C25 | 10测区 |  |
|  |  |  | 上游起第三排中间排架柱 | C25 | 10测区 |  |
|  |  |  | 上游起第五排右岸排架柱 | C25 | 10测区 |  |
| 6 |  | 钢筋保护层厚度 | 进口铺盖 | ±1／4设计值 | 10点 | 电磁法 |
|  |  |  | 中墩 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 右侧闸底板 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 上游起第一排左岸排架柱 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 上游起第三排中间排架柱 |  | 10点 |  |
|  |  |  | 上游起第五排右岸排架柱 |  | 10点 |  |

## 2.7、原材料及中间产品抽检

| 样品名称 | 检测数量 | 检测参数 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砼试块 | 3组 | 抗压强度 | 综合楼 |
|  | 1组 |  | 吸水井及提升泵房 |
|  | 1组 |  | 臭氧制备间及臭氧接触池 |
|  | 1组 |  | 机修间、变配电室及门卫室 |
|  | 1组 |  | 取水闸 |
| 砂浆试块 | 3组 | 抗压强度 | 综合楼 |
|  | 1组 |  | 吸水井及提升泵房 |
|  | 1组 |  | 臭氧制备间 |
|  | 1组 |  | 机修间、变配电室及门卫室 |
| 砼加气块 | 1组 | 抗压强度 | 综合楼 |
| 防水卷材 | 1组 | 拉力、最大拉力时延伸率(%)、低温柔性、不透水性、耐热性(℃)、卷材下表面沥青涂盖层厚度(mm) | 电气线路 |
| 电线 | 1组 | 20℃导体电阻、70℃绝缘电阻、耐压试验、、垂直燃烧试验、标志耐摩擦性 | 电气线路 |
| 水泥 | 1组 | 凝结时间、胶砂强度、安定性、标准稠度用水量 | 综合楼 |
|  | 1组 |  | 吸水井及提升泵房 |
|  | 1组 |  | 臭氧制备间及臭氧接触池 |
|  | 1组 |  | 机修间、变配电室及门卫室 |
|  | 1组 |  | 取水闸 |
| 细集料 | 1组 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、吸水率、堆积密度及空隙率 | 综合楼 |
|  | 1组 |  | 吸水井及提升泵房 |
|  | 1组 |  | 臭氧制备间及臭氧接触池 |
|  | 1组 |  | 机修间、变配电室及门卫室 |
|  | 1组 |  | 取水闸 |
| 粗集料 | 1组 | 颗粒级配、压碎值、含泥量、针片状颗粒含量、泥块含量 | 综合楼 |
|  | 1组 |  | 吸水井及提升泵房 |
|  | 1组 |  | 臭氧制备间及臭氧接触池 |
|  | 1组 |  | 机修间、变配电室及门卫室 |
|  | 1组 |  | 取水闸 |
| 钢筋原材 | 2组 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、抗震性 | 综合楼 |
|  | 2组 |  | 吸水井及提升泵房 |
|  | 1组 |  | 臭氧制备间及臭氧接触池 |
|  | 1组 |  | 机修间、变配电室及门卫室 |
|  | 1组 |  | 取水闸 |