许昌市水利局

2021年第四季度城市供水水质抽检公报

2021年12月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水水样、3个用户水龙头水水样、4个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

南水北调水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 | 60 |
| 2 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
| 3 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0001 |
| 4 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 5 | 铅 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.001 |
| 6 | 汞 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00005 |
| 7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.002 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.23 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.0139 |
| 11 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.01 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | ≤ 10 | 0.83 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 |  | 14.8 |
| 16 | 浊度 | NTU |  | 2.83 |
| 17 | 臭和味 |  |  | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  |  | 少量杂质沉淀物 |
| 19 | pH |  | 6.0—9.0 | 8.23 |
| 20 | 铝 | mg/L |  | 0.160 |
| 21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 |
| 22 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.0 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 15.6 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 142 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 133.1 |
| 29 | 高锰酸盐指数 | mh/L | ≤6 | 2.47 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
| 33 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.2 | 0.04 |
| 34 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤1.0 | 1.57 |
| 35 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 9.65 |
| 36 | 化学需氧量 | mg/L | ≤20 | 7.3 |

麦岭地下水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 4 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |
| 6 | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 7 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.61 |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 20.0 | 2.23 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 1.1 |
| 16 | 浊度 | NTU | 3 | 0.20 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 19 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.80 |
| 20 | 铝 | mg/L | 0.20 | 0.104 |
| 21 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.0 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 11.0 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 328 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 280.5 |
| 29 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 0.38 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | 0.50 | 0.18 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 碘化物 | mg/L | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 苯 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 钠 | mg/L | 200 | 30.2 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.047 |

周庄水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.003 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.005 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0011 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.26 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01772 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00006 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.09 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 8.01 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.025 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.15 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.67 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 151 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 148.1 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.93 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.036 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.158 |
| 35 | 氯气及游氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.50 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.18 |

第二水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.003 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.005 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 1.37 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00312 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00005 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.09 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.97 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.063 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0041 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.05 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 22.30 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 133.2 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 2.10 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.120 |
| 35 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.298 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.18 |
| 37 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水0.1-0.8 | 0.31 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.1981 |

用户水龙头水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 二中家属院 | 碧湖云天家属院 | 天合幸福 花城 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
| 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | - | - | 0.19 |
| 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | - | - | 0.28 |
| 16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.027 | 0.030 | - |
| 17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | - |
| 18 | 色度 | 铂钴色度 单位 | 15 | 3.0 | 2.6 | 3.4 |
| 19 | 浊度 | NTU | 1 | 0.31 | 0.17 | 0.28 |
| 20 | 臭和味 |  | 无异臭无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.04 | 8.08 | 8.03 |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.173 | 0.117 | 0.168 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | 0.07 | ＜0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.5 | 7.4 | 7.1 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.9 | 17.1 | 17.5 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 |  |  | 二中家属院 | 碧湖云天家属院 | 天合幸福 花城 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 1000 |  |  | 144 | 190 | 148 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 450 |  |  | 133.9 | 139.9 | 132.3 |
| 32 | 耗氧量 | mg/L |  | 3 |  |  | 1.99 | 1.96 | 2.06 |
| 33 | 挥发酚类 | mg/L |  | 0.002 |  |  | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | 0.3 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮 | mg/L |  | 0.5 |  |  | 0.04 | <0.02 | 0.06 |
| 36 | 总α放射性 |  | Bq/L |  | 0.5 | 0.022 |  | 0.032 | <0.016 |
| 37 | 总β放射性 |  | Bq/L |  | 1 | 0.085 |  | 0.086 | 0.053 |
| 38 | 余氯 |  | mg/L |  | ≥0.05 | 0.15 |  | 0.25 | - |
| 39 | 二氧化氯 |  | mg/L |  | ≥0.02 | - |  | - | 0.14 |

二次供水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 森林半岛 | 天基 理想城 | 腾飞花园 | 欧陆阳光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 4 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.24 |
| 5 | 硝酸盐氮以N计） | mg/L | 10 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 6 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.9 |
| 7 | 浊度 | NTU | 1 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.25 |
| 8 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.07 | 8.04 | 8.05 | 8.07 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.3 | 18.0 | 18.5 | 18.7 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 132.7 | 133.5 | 131.9 | 135.5 |
| 16 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.99 | 1.91 | 1.91 | 1.93 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| 18 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 19 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.10 | - | - | 0.11 |
| 20 | 余氯 | mg/ L | ≥0.05 | - | 0.30 | 0.12 | - |