许昌市水利局

2020年第二批供水水质抽检公报

2019年7、8月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水水样、3个管网末梢水水样、4个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

南水北调水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅱ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群 | 个/L | 2000 | 50 |
| 2 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
| 3 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0001 |
| 4 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.005 |
| 5 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.003 |
| 6 | 汞 | mg/L | ≤0.00005 | <0.00005 |
| 7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.12 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | ≤0.1 | 0.0068 |
| 11 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.01 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | ≤ 10 | 0.70 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 |  | 6.5 |
| 16 | 浊度 | NTU |  | 0.81 |
| 17 | 臭和味 |  |  | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  |  | 少量杂质悬浮物 |
| 19 | pH |  | 6.0—9.0 | 8.20 |
| 20 | 铝 | mg/L |  | 0.082 |
| 21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 |
| 22 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.9 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 17.3 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 214 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 106.3 |
| 29 | 高锰酸盐指数 | mh/L | ≤4 | 1.75 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅱ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.09 |
| 33 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.1 | 0.02 |
| 34 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.92 |
| 35 | 溶解氧 | mg/L | ≥6 | 7.37 |
| 36 | 化学需氧量 | mg/L | ≤15 | 6.7 |

麦岭地下水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 4 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.0002 |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.005 |
| 6 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 7 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.55 |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 20.0 | 3.33 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 1.2 |
| 16 | 浊度 | NTU | 3 | 0.09 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 19 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.68 |
| 20 | 铝 | mg/L | 0.20 | 0.043 |
| 21 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.5 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.3 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 424 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 310.9 |
| 29 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 0.38 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | 0.50 | 0.02 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 碘化物 | mg/L | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 苯 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 钠 | mg/L | 200 | 46.2 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.112 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.083 |

周庄水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 0.73 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01484 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00006 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.08 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.68 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.013 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0036 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.16 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.57 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 177 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 133.5 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.35 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | ＜0.016 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.054 |
| 35 | 氯气及游氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 1.02 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.05 |

第二水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 10 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.24 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 1.23 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00349 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00005 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.316 |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浑浊度 | NTU | 1.0 | 0.17 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.73 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.012 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0064 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.044 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.66 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.24 |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 207 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 145.9 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.15 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.066 |
| 36 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水0.1-0.8 | 0.20 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.06 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.2004 |

管网末梢水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 祥泰家园 | 塔东路 公安局家属院 | 十里庙社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.91 | 0.78 | 0.73 |
| 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.14 | - | ＜0.02 |
| 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.25 | - | ＜0.02 |
| 16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | - | 0.12 | - |
| 17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | - | ＜0.001 | - |
| 18 | 色度 | 铂钴色度 单位 | 15 | 2.6 | 5.6 | 1.7 |
| 19 | 浊度 | NTU | 1 | 0.30 | 0.90 | 0.12 |
| 20 | 臭和味 |  | 无异臭， 无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.07 | 7.99 | 8.08 |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.131 | 0.153 | 0.164 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | 0.15 | ＜0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.1 | 8.8 | 9.8 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.5 | 19.3 | 19.8 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 |  |  | 祥泰家园 | 塔东路 公安局家属院 | 十里庙社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 1000 |  |  | 196 | 170 | 180 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 450 |  |  | 128.3 | 117.9 | 116.3 |
| 32 | 耗氧量 | mg/L |  | 3 |  |  | 1.54 | 1.62 | 1.14 |
| 33 | 挥发酚类 | mg/L |  | 0.002 |  |  | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | 0.3 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮 | mg/L |  | 0.5 |  |  | 0.02 | 0.04 | ＜0.02 |
| 36 | 总α放射性 |  | Bq/L |  | 0.5 | <0.016 |  | 0.030 | <0.016 |
| 37 | 总β放射性 |  | Bq/L |  | 1 | 0.034 |  | 0.093 | 0.038 |
| 38 | 余氯 |  | mg/L |  | ≥0.05 | - |  | 0.15 | - |
| 39 | 二氧化氯 |  | mg/L |  | ≥0.02 | 0.11 |  | - | 0.12 |

二次供水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 瑞贝卡新天下南苑 | 阳光花墅 | 万象春天 | 东源锦程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 15 | 25 | 未检出 | 6 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| 5 | 硝酸盐氮以N计） | mg/L | 10 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 1.05 |
| 6 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 2.7 |
| 7 | 浊度 | NTU | 1 | 0.42 | 0.38 | 0.15 | 0.29 |
| 8 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH |  | 6.5-8.5 | 7.89 | 8.08 | 7.76 | 8.03 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.06 | 0.08 | <0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.1 | 9.1 | 9.9 | 9.9 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 21.0 | 20.7 | 20.3 | 21.3 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 116.7 | 121.9 | 115.1 | 129.9 |
| 16 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.19 | 1.38 | 1.11 | 1.36 |
| 18 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 19 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.09 |
| 20 | 余氯 | mg/ L | ≥0.05 | - | - | - | - |