许昌市水利局

2019年第一批供水水质抽检公报

2019年3月，我局对市区2个水源水水样、1个出厂水水样、3个管网末梢水水样、7个二次供水水样进行了常规项指标抽检，1个出厂水水样全分析检测。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

|  | 水源水检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测 结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |  |
|  |  | 地表水环境质量标GB3838-2 002Ⅱ类值 | 地表水（丹江水） |  | 地下水质量标准GB/T14848- 2017类值 | 麦岭水源水 （地下水） |  |
| 1 | 粪大肠菌群 （个/L） | 2000 | 未检出 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 |  |
| 2 | 砷/ (mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3.0 | 未检出 |  |
| 3 | 镉/ (mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |  |
| 4 | 铬（六价） /(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.005 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |  |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.004 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |  |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.005 |  |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |  |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |  |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.28 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |  |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.005 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.71 |  |
| 11 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | 硫化物（mg/L) | 0.02 | ＜0.005 |  |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤ 10 | 0.91 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20.0 | 2.35 |  |
| 13 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | ＜0.01 | 三氯甲烷mg/L) | 0.06 | ＜0.01 |  |
| 14 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | 四氯化碳(mg/L） | 0.002 | ＜0.001 |  |
| 15 | 色度 |  | 7.0 | 色度 | 15 | 3.0 |  |
| 16 | 浊度/NTU |  | 1.282 | 浊度/NTU | 3 | 0.506 |  |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 臭和味 | 无 | 无 |  |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |  |
| 19 | pH | 6.0—9.0 | 8.29 | pH | 6.5—8.5 | 7.27 |  |
| 20 | 铝/(mg/L) |  | 0.154 | 铝/(mg/L) | 0.20 | 0.022 |  |
| 21 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.05 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 |  |
| 22 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.05 | 锰/(mg/L) | 0.10 | ＜0.05 |  |
| 23 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 铜/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |  |
| 24 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 锌/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |  |
| 25 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 6.8 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 12.6 |  |
| 26 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 24.4 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 15.4 |  |
| 27 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 190 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 348 |  |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 140.3 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 291.6 |  |
| 29 | 高锰酸盐指数(mh/L) | ≤4 | 1.97 | 耗氧量/(mg/L) | 3.0 | 0.39 |  |
| 30 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 |  |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | ＜0.1 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 |  |
| 32 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | 氨氮/(mg/L) | 0.50 | 0.03 |  |
| 33 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.01 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 |  |
| 34 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.46 | 碘化物(mg/L) | 0.08 | ＜0.001 |  |
| 35 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 10.8 | 苯(mg/L) | 0.01 | ＜0.005 |  |
| 36 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 7.3 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | ＜0.005 |  |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | <0.016 | 钠(mg/L) | 200 | 35.6 |  |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | 0.063 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.080 |  |
| 39 |  |  |  | 总β放射性/(Bq/L) | 1.0 | 0.084 |  |

| 第二水厂出厂水检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 |  | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
| 2 |  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 |  | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 |  | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 6 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.006 |
| 8 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
| 10 |  | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0008 |
| 11 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.62 |
| 13 |  | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.82 |
| 14 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00052 |
| 15 |  | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00002 |
| 16 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.055 |
| 17 | 色度 |  | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 |  | NTU | 1.0 | 0.15 |
| 19 | 臭和味 |  |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  |  | 6.5—8.5 | 7.70 |
| 22 | 铝 |  | mg/L | 0.2 | 0.028 |
| 23 | 铁 |  | mg/L | 0.3 | 0.033 |
| 24 | 锰 |  | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 25 | 铜 |  | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 |  | mg/L | 1.0 | 0.036 |
| 27 | 氯化物 |  | mg/L | 250 | 13.22 |
| 28 | 硫酸盐 |  | mg/L | 250 | 28.09 |
| 29 | 溶解性 总固体 |  | mg/L | 1000 | 285 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） |  | mg/L | 450 | 196.4 |
| 31 | 耗氧量 |  | mg/L | 3.0 | 0.78 |
| 32 | 挥发酚类 |  | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 |  | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 氨氮 |  | mg/L | 0.5 | 0.03 |
| 35 | 总α放射性 |  | Bq/L | 0.5 | 0.075 |
| 36 | 总β放射性 |  | Bq/L | 1.0 | 0.164 |
| 37 | 二氧化氯 |  | mg/L | ≥0.1 | 0.07 |
| 38 | 亚氯酸盐 |  | mg/L | 0.7 | 0.07 |

| 周庄水厂出厂水全分析检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 计量 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 | 序号 | 检测 项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 52 | 二氯 乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.04 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得 检出 | 未检出 | 53 | 1,2二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得 检出 | 未检出 | 54 | 二氯 甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得 检出 | 未检出 | 55 | 三卤 甲烷 | mg/L | 1 | 0.01193 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 56 | 1，1，1三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.01 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 57 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.009 | 58 | 三氯 乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 59 | 2，4，6三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 | 60 | 三溴 甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0007 | 61 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 62 | 马拉 硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.46 | 63 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 1.13 | 64 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.00001 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00329 | 65 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00037 | 66 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001 |

| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 67 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 68 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.21 | 69 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00001 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 70 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0002 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 71 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.86 | 72 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.012 | 73 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 | 74 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.003 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 | 75 | 莠法津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 | 76 | 溴氰 菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 | 77 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.28 | 78 | 滴滴滴 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 32.71 | 79 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 234 | 80 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.001 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 139.1 | 81 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.27 | 82 | 1,2二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | 83 | 1，2一二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0001 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 84 | 1，4一二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029 | 85 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00001 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.233 | 86 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 36 | 氯气及游离制剂（游离氯） | mg/L | 4 | 0.31 | 87 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.36 | 88 | 丙烯 酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | 89 | 四氯 乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.00088 |
| 39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 90 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
| 40 | 隐孢 子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 91 | 邻苯二甲酸二(2-乙己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0002 |

| 41 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0016 | 92 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.17 | 93 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 43 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | 94 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
| 44 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 | 95 | 苯(a)并芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000001 |
| 45 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 96 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
| 46 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 | 97 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 47 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | 98 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 |
| 48 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 | 99 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
| 49 | 氯化氰（以CN计） | mg/L | 0.07 | <0.01 | 100 | 钠 | mg/L | 200 | 4.97 |
| 50 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00003 | 101 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 51 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00861 |  |  |  |  |  |

| 网管未稍水检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 解放路 烟厂家属院 | 金盾家苑 | 魏都安居小区 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.73 | 0.71 | 0.75 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.015 | 0.013 | 0.014 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0017 |
| 16 | 色度 | 15 | 3.6 | 5.7 | 4.3 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.244 | 0.400 | 0.262 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 8.11 | 8.15 | 8.12 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.143 | 0.159 | 0.048 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.4 | 6.2 | 6.5 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 19.5 | 19.0 | 20.2 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 150 | 132 | 140 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 139.5 | 140.7 | 140.3 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.69 | 1.62 | 1.65 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 34 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.017 | <0.016 | <0.016 |
| 35 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.082 | 0.036 | 0.041 |
| 36 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.22 |

二次供水检测结果（一）

|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 祥云花园 | 永丰国际 | 鑫悦广场 | 金瑞小区 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 6 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.24 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.43 | 1.58 | 0.77 | 0.78 |
| 6 | 色度 | 15 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.1 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.182 | 0.247 | 0.267 | 0.338 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 7.73 | 7.92 | 8.07 | 8.10 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.3 | 9.6 | 6.9 | 6.7 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 20.7 | 19.7 | 20.6 | 21.0 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 184.4 | 224.4 | 137.9 | 122.3 |
| 16 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.13 | 1.16 | 1.81 | 1.54 |
| 18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | <0.02 |
| 19 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.16 | 0.11 | -- | -- |
| 20 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | -- | -- | 0.08 | 0.11 |

| 二次供水检测结果（二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |  |  |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 许富花园 | 世纪宏城 | 天合丽景 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 6 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.23 | 0.33 | 0.36 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.72 | 1.31 | 1.34 |
| 6 | 色度 | 15 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.202 | 0.294 | 0.329 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 8.08 | 7.73 | 7.51 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.4 | 8.8 | 8.3 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 19.6 | 21.3 | 17.0 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 140.3 | 172.8 | 198.0 |
| 16 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.59 | 1.35 | 1.19 |
| 18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.06 |
| 19 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | -- | -- | -- |
| 20 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |